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[bookmark: _Toc37419014]1.项目概况
1.1 镟轮线钢轨打火及影响
既有线路1号线、2号线及3号线车辆段镟轮线库前端均为电气化股道，接触网电化至镟轮库库前，与之下锚绝缘子对应的钢轨位置设置钢轨绝缘接头一处，镟轮库库内及库后端为非电气化股道，如下图所示。
[image: ]当电客车行驶至库前停车降弓后，由公铁两用车牵引入库镟修作业过程中，轮对将绝缘接头两端钢轨连接，受库前端线路钢轨回流的影响，两端钢轨之间因存在电位差而放电打火。
据车辆维修中心反映，黄隘车辆段镟轮线公铁两用车牵引电客车入库镟修作业过程中，多次出现钢轨放电打火现象。检查发现电客车轮对、公铁两用车导向轮、钢轨、镟修设备均有不同程度的损伤（如下图所示）； 同时，天童庄车辆段镟轮线不落轮镟床Park伺服驱动器板卡损坏的原因，可能也是受库前端钢轨回流的影响。
[image: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\6c821b9877e017d3bf97a77576631a7.jpg][image: C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\WeChat Files\3c07642b3893264525d8a7878b3cc9e.jpg]
1.2 镟轮线钢轨回流改造项目的提出
鉴于既有线路1号线、2号线、3号线车辆段镟轮线的线路现状，以及钢轨打火现象的影响，遂提出对既有线路车辆段的镟轮线进行钢轨回流改造，以达到杜绝钢轨打火，避免损伤电客车轮对、镟轮库钢轨及镟修设备的目的。
二、项目范围
2.1 改造项目技术方案
[image: ]对1号线、2号线及3号线车辆段镟轮线进行钢轨回流改造，在镟轮线库前远端新增设一处钢轨绝缘接头，并设置单向导通装置，在两处钢轨绝缘接头间形成一段足够停放整列电客车长度的隔离区，如下图所示。



实施改造后，当电客车驶入隔离区跨越远端钢轨绝缘接头过程中，单向导通装置保证了隔离区钢轨正常牵引回流。当电客车完全驶入隔离区内停车降弓后，再使用公铁两用车牵引电客车入库进行镟修作业。因为设置了远端钢轨绝缘接头及单向导通装置，隔离区远端钢轨绝缘接头以外线路的钢轨回流不会对库内镟修作业产生影响，可有效解决打火问题。
2.2 改造项目技术要求
2.2.1项目的设计、施工及验收应满足一下相关规范文件要求：
GB/T 10411-2005《城市轨道交通直流牵引供电系统》
GB3859.1-2013《半导体变流器基本要求规范》
GB/T 10233-2005《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》
GB/T24338-2009《轨道交通电磁兼容》
IEC60947-3《低压开关设备和控制设备》
IEC60255《电气继电器》
IEC60529《外壳防护等级》
GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
2.2.2安装基础上的安装地脚螺栓，不能与基础结构钢筋相连。设备安装基础应保证平整，周围无积水。柜内接线应平整有序，螺栓连接可靠，保证线缆孔洞封堵完好。
2.2.3 接地包括工作接地和安全接地，其采用相同的接地方法。采用截面积为16mm2的多股导线将柜体内接地端子与设备安装基础接地极相连。
2.2.4 线缆应满足低烟无卤阻燃要求，敷设应保证安全可靠，敷设通道无积水，并对线缆做好防护，确保其安全可靠。
2.2.5设备安装时应考虑后期维护、检修需求，前后柜门可完全打开，并留有操作及检修空间，便于拆卸、维修和更换。
2.2.6所提供安装施工服务，工程所采用的安装材料、安装工艺必须符合施工标准和环保等规范要求。
2.3 改造项目实施范围
实施1号线、2号线及3号线车辆段镟轮线钢轨回流改造项目，考虑原1号线场段单向导通装置升级改造项目更换下来的单向导通装置以及供电维修中心库存的150截面直流电缆均可以直接作为甲供设备及材料使用改造项目中。项目实施涉及到的主要乙供材料及安装工程量为：P50型钢轨绝缘接头采购，单向导通装置基础开挖及浇筑，接地极制作及埋设，单向导通装置转运及安装，单向导通装置电缆接线安装，辅助电源线敷设等。
2.4改造项目工程量清单
项目的实施包含除甲供外所有材料的采购，以及项目所有设备和材料的安装。主要工程量清单见下表：
	清单
序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	钢轨绝缘接头  
	1、型号规格：适用P50轨
2、详见设计图纸及用户需求书
	套
	12

	2
	150mm2直流电缆接线端子 
	1、型号规格：FSYZ-WDZA-EPR-DC1.8kV-1X150接线端子
2、含焊接焊药、钢轨焊后探伤、处理等
3、详见设计图纸及用户需求书
	个
	24

	3
	电缆敷设
	1、型号规格：FSYZ-WDZA-EPR-DC1.8kV-1X150
2、电缆甲供
3、含焊接焊药等安装附件
4、详见设计图纸及用户需求书
	m
	120

	4
	橡胶软管
	1、型号规格：Φ49
2、详见设计图纸及用户需求书
	m
	120

	5
	电缆敷设
	1、型号规格：WDZA-YJV23-1kV-3X4
2、含电缆头、焊接焊药等安装附件
3、详见设计图纸及用户需求书
	m
	600

	6
	橡胶软管
	1、型号规格：Φ32
2、详见设计图纸及用户需求书
	m
	100

	7
	镀锌钢管 
	1、型号规格：Φ32
2、含相关接头附件
3、详见设计图纸及用户需求书
	m
	500

	8
	单向导通装置基础
	1、含开挖、回填、混凝土浇筑
2、详见设计图纸及用户需求书
	处
	3

	9
	单向导通装置跨场段转运
	1、含设备倒运、吊装(三个场段)
2、详见设计图纸及用户需求书
	台
	3

	10
	单向导通装置固定安装
	1、单向导通装置甲供
2、固定安装、电缆接线、调试
3、详见设计图纸及用户需求书
	台
	3

	11
	接地极
	1、型号规格：详见设计图纸
2、详见设计图纸及用户需求书
	处
	3

	12
	10#槽钢
	1、型号规格：二级热浸镀锌
2、详见设计图纸及用户需求书
	m
	7.8

	13
	-50x5扁钢
	1、型号规格：二级热浸镀锌
2、详见设计图纸及用户需求书
	m
	7.8

	14
	玻璃钢夹砂管
	1、型号规格：满足敷设要求
2、详见设计图纸及用户需求书
	m
	20



三、项目实施
3.1项目实施进度计划
	序号
	日期
	项目进度

	1
	2020年11月01日
	完成合同签订

	2
	2020年11月01日-
2021年1月31日
	完成施工安装及调试


3.2项目施工特点及要求
3.2.1既有线路车辆段施工期间，须严格遵守宁波轨道交通运营分公司相关施工管理规定，规范施工作业请销点手续，严控施工现场作业安全。
3.2.2施工期间不得破坏非施工区域设施设备，施工中须接受运营分公司归口单位及相关业务部门的管理和监督。
3.2.3施工现场规范堆放原材料及料具，不得侵限影响行车；加强场容管理，使现场做到整齐、干净、安全、施工秩序良好。
3.2.4注意安全用电，不得乱拉乱挂，自觉遵守安全用电制度和持证上岗制，防止用电事故发生。
3.2.5施工前须由负责人向施工人员进行技术交底和安全交底，未经教育者不得进入施工现场作业，进入施工场地着装统一整齐，穿戴劳动防护用品，防止造成人身伤害。
3.2.6保证进入施工现场的吊装设备满足施工所需且状态良好；单向导通装置的吊装固定应提报接触网停电作业计划进行。
3.2.7按验收程序收货后分类分批堆放管理，做好标记。对检查验收不合格的原材料、成品和半成品，要马上清除出场，不得使用。
四、质量保证
4.1质量要求
1）严格按照ISO9000质量体系的规定，制定相应的项目质量控制标准，以及制定工程各个阶段的切实可行的质量控制措施。
2）保证主要部件的材质、规格与需求相符，在任何时候，如发现材质、规格等不符合要求，成交人应无偿更换。
4.2验收标准
严格按技术要求进行施工，否则成交人应予以返工，直至最终通过验收为止。
工程完工后由运营分公司归口管理部门组织进行验收，按照相关验收标准执行。
4.3质保期
4.3.1质保期自验收完成之日起计算，质保期为一年。
4.3.2质保期内成交人的质保责任：
[bookmark: _GoBack]在上述规定的质保期内，因本身质量问题所出现的故障、缺陷等问题，成交人应承担一切责任，并根据故障情况进行维修。维修后应重新计算质保期，所发生的一切费用由成交人承担。
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