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1.项目范围
1.1海晏北路站F、G号出入口机电安装
（1）站内防盗卷帘与临时封堵之间区域的机电设备系统全专业设计及站内的防盗卷帘配电。设备系统均接入地铁原有系统。
（2）防盗卷帘与地面处防盗卷帘之间的区域，范围仅包含与消防有关的系统和公安视频监控及无线天线系统。
1.2 海晏北路站站厅公共区导向、疏散指示、盲道、卫生间隔断改造。
2.项目技术要求
总体要求：需与既有平台兼容，实现全功能接入。新增的点位需体现在原有相应的界面上。
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2.1.1.低压配电技术标准及规范
《低压配电设计规范》                      GB50054-2011
《建筑设计防火规范》（2018版）            GB50016-2014
《城市轨道交通照明》                      GB/T 16275-2008
《民用建筑电气设计规范》                  GB51348-2019
《地铁设计规范》                          GB 50157-2013
《消防应急照明和疏散指示系统》            GB 17945-2010
比选申请人应遵照以上（但不限于）规范，上述技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。 施工细节请参见"国家建筑电气标准图集"。
2.1.2.运输、装卸和存储
1)设备在装卸过程中应严格按照国家有关装卸规程进行操作。
2)在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接从车上推下，电缆盘不应平放。
3)电缆盘滚动时必须按照电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。
4)电缆存储时应集中分类存放，并标明电缆型号、电压等级、规格、长度等，电缆盘之间应有通道，电缆存放处不得有积水。
2.1.3.电缆敷设
电缆线路敷设执行《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2018),电缆的规格型号、电缆支架的安装和电缆敷设应符合设计文件的规定。电缆在支架和桥架上敷设时必须排列整齐。
2.1.4.接地
接地电缆、接地线、接地扁钢不应用作其他用途。
接地线及其连接应保证牢固、可靠、安全、接触良好。
电缆桥架、吊架和支架应按照设计和国家现行有关标准要求进行接地。
2.1.5.封堵
1)电缆敷设完毕后对电缆路径上的所有沟、槽、管、洞进行封堵。对于与其它专业共用 的电缆路径，待所有专业电缆敷设完毕后，由本本工程比选申请人进行封堵。
2)预留设备开孔应采用钢盖板、防火泥进行封堵,具体的封堵要求如下：
①导线管：
 a)塑料管：管道公称直径不大于 32mm，且环形间隙不大于 25mm：采用防火泥封堵。 管道公称直径不大于 32mm，且环形间隙大于 25mm：采用防火板并辅以防火泥封堵。 管道公称直径大于 32mm：采用阻火圈并辅以防火泥封堵。
b)金属管： 环形间隙较小时：采用防火泥辅以矿棉填充材料。 环形间隙较大时：采用防火板封堵并辅以防火泥封堵。
②电缆：
贯穿孔口直径不大于 150mm：采用防火泥封堵。 贯穿孔口直径大于 150mm：采用防火板封堵并辅以防火泥封堵。
③母线（槽）： 采用防火板并辅以防火泥封堵。
④电缆桥架： 采用防火板辅以防火泥封堵。
⑤封闭式电缆线槽：环形间隙不大于 15mm：采用防火泥封堵。 环形间隙大于15mm：采用防火板并辅以防火泥封堵。 在贯穿孔口处，所有线槽均应在内部采用防火泥封堵。
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2.2.1.给排水技术标准及规范
《城市轨道交通项目建设标准》建标104-2008
《城市轨道交通技术规范》GB 50490-2009
《地铁设计规范》GB 50157-2013
《地铁设计防火标准》GB 51298-2018
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版）
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》【浙公通字（2017）89号】
《建筑工程消防验收规范》DB33/1071-2010
《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014
比选申请人应遵照以上（但不限于）施工技术标准和规范，上述技术标准版本如有更新，应
遵照新版本执行。
2.2.2.消防器材安装
1)安装前应核对设备型号与设计是否相符，产品合格证、产品说明书及随机配件是否齐全。
2)箱体安装前应进行外观质量检查，如发现有质量问题不得使用。
3)箱体在安装过程中应与装修紧密配合，不得损坏装修面，与装修面的接缝应整齐美观。
4)安装后的箱体上下角的水平位移不得超过２ｍｍ。
5)消火栓安装前应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号，同规格、同型号）数量中抽查１０％，且不少于一个，如有漏、裂等不合格现象应再抽查２０％、仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为消火栓出厂规定的压力。同时应有试验记录备查，试验过程由监理进行全程旁站监督。
6)消火栓安装时位置应正确，启闭灵活，关闭严密；室内消火栓栓口应朝外，栓口中心距离装修完成面高度为 1.1ｍ或满足设计要求。
7)手提灭火器应按设计要求的型号、数量进行配置。
2.2.3.管道安装
1)一般要求以及准备工作
依据图纸进行现场放线，并进行地下管线以及地表障碍物的调查，防止盲目施工造成对原有设施的损坏。
给排水管道所用管材、管道附件以及其他材料，均应进行全面检查，不得有损坏和裂纹，管材必须符合设计标准及规范的要求，且应有合格证和出厂检验报告。
[bookmark: 1]管道安装应符合《地下铁道工程施工质量验收标准[两册] 》GB50299-2018、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002》、《给水排水管道工程施工及验收规范 》GB50268-2008。
2)管道铺设要求
管道坐标以及标高允许偏差应符合规范要求。
明装钢管成排安装时，直线部分应互相平行。曲线部分，当管道水平或垂直平行时， 应与直线部分保持等距，管道水平上下并行时，曲率半径应相等。
钢管水平安装的支架间距，不得大于规范或设计图中的规定。
管道采用法兰连接时，法兰应垂直于管子中心线，其表面应相互平行。给排水管道的法兰射垫，采用橡胶垫，射垫材质符合设计要求和施工规范规定，且无双层。法兰的射垫不 得突入管内，其外园到法兰螺孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个射垫，连接法兰的螺杆突出螺母长度，不宜大于螺杆直径的 1/2，应符合 GBJ23J-82 第 3.7.3 及第 5.2.3 条的规定。
弯曲钢管、弯曲半径应符合相关规范的规定。
水平管道纵横方向弯曲，立管垂直度，成排管段和成排阀门安装允许偏差应符合施工规范要求。
各种管道接口应该符合设计要求，连接平整、严密牢固。
埋地管道铺设后，先回填管道两侧以及管顶 0.5ｍ的土，管口部分不填，当水压试验合格后方可全部回填。回填土应该分层整实，密实度达到规范要求。
管道的坡度应符合设计及施工规范要求。
管道的螺纹连接应保证螺纹无断丝；镀锌钢管和配件的镀锌层无破损，螺纹露出部分防腐蚀良好，接口处无外露油麻等缺陷。
管道的焊接应保证焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范规定，焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。
3)管道压力试验、管道消毒和冲洗
消防及承压排水管在试验压力下，稳压 30min，压降不大于 0.05 Mpa，且无渗漏水现象即为合格。
2.2.4.附属设备及材料安装
1)阀门、管件
阀门、管件等在安装前均应进行检查，并清除管内、管口杂物。
阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号，同规格、同型号）数量中抽查 10％，且不少于一个，如有漏、裂不合格的应再抽查 20％、仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力，同时应有试验记录备查，试验过程由监理进行全程旁站监督。
阀门安装位置、方向应符合设计要求，阀门、管件的连接应牢固、紧密，不得有渗漏现象。安装后，阀门与管道中心线应垂直，操作机构灵活、准确；有传动装置的阀门，指示机构指示的位置应正确，传动可靠，无卡涩现象。
阀门安装应保证其型号、规格符合设计要求，表面洁净，朝向正确，启闭灵活。
管件表面不得有裂纹、重皮和麻面。
安装的阀门在工程最终验收前不得有漏水痕迹。 
2)压力表
压力表及表盘在安装前应按设计要求核对其型号、规格，并检查产品合格证及说明书是否齐全。
压力表安装位置正确、牢固、严密不漏。安装前均应按规定逐个校验，作好铅封后方可安装。
3)支吊架
管道支、吊、托架的间距及形式应满足施工图及相关规范的要求。
管道支、吊、托架的位置应正确，埋设应平整牢固。
管道支、吊、托架与管道接触应紧密，固定应牢靠。
固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构安全。 
  抗震设防烈度6度及以上地区的建筑机电工程设施必须进行抗震设计。本工程DN65以上的消防管应采用抗震支架。可参考图集《17T206地铁工程抗震支吊架设计与安装》。
2.2.5.调试
给排水及水消防系统调试 给排水及水消防系统调试包括单体设备的测试和各系统的调试两部分，安装比选申请人应在投标文件中提供调试方案，在调试过程中安装比选申请人应严格按调试方案和计划进行。
[bookmark: 3.4.5.火灾自动报警系统技术要求]2.3火灾自动报警系统技术要求
2.3.1.FAS 专业技术标准和规范
承包商首先应遵守由供货商提供的安装指南；对于所有材料、设备和施工工艺，都应遵守国家和行业主管部门颁发的现行技术规范、标准和要求。若国家或部颁标准和规范作出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，若供货商安装指南与下列标准有矛盾处，报业主及设计确定。本工程必须遵照执行的现行技术规范主要有（包括但不限于）：
《地铁设计规范》 GB50157-2013
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013
比选申请人应遵照以上（但不限于）规范，上述技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。
2.3.2.一般规定
1)火灾自动报警系统的施工必须接受公安消防监督机构监督管理，应满足我国相关消防规范。系统施工前需办理相关的审批及备案手续，系统在交付使用前必须通过公安消防监督机构验收。
2)火灾自动报警系统在施工前，应向有关主管部门办理相关的手续。
3)所有盘、柜、箱在安装完毕后，必须用防火泥将盘、柜、箱的进线口和出线口进行严 密地和可靠地封堵。
4)所有设备在安装时应避存在的和可能产生潮湿、腐蚀和强干扰的设备。
2.3.3.管道安装及系统布线
1)火灾自动报警系统的布线应符合设计的要求以及《火灾自动报警系统施工验收规范》、
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等现行有关规范的规定。
2)所有现场安装之设备、线路、交接位、喉管、线糟，应加以适当的标记以便识别，所 有标记必须依照施工图上之列名。
3)火灾自动报警系统的管道连接采用螺纹连接，管道与接线盒必须加丝扣套连接。线管 与控制盘连接后必须做相应密封处理。所有的管道必须采用镀锌钢管（在管线密集区域及 模块箱进线部分位置采用线槽），管道的敷设方式大部分采用明敷，并应在其表面涂上防火 涂料，防火涂料应涂抹均匀，且不应被其他涂料所覆盖。若管道需要经过一些易爆或易受 腐蚀的区域时，必须采取相应的防爆防腐保护措施。
4)火灾自动报警系统布线时应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定， 对导线的种类、电压等级进行检查。
5)管道或线槽的穿线前应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。在穿线前，应将管内 的锋利边缘清除干净，避免线路受损。
6)当在室外敷设管道及设备时，对防水、防潮及防雷方面应做出适当的保护。
7)所有管道安装必须保持整齐，在一个相同的基准内施工，应与墙身及相邻的管道保持 平行或垂直。在同一平面之相同区间内，所有管道必须保持高度一致。
8)敷设管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：
管子长度每超过 30 米，无弯曲时；
管子长度每超过 20 米，有一弯曲时；
管子长度每超过 10 米，有二弯曲时；
管子长度每超过 8 米，有三弯曲时。 
9)管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧必须装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。
10)在吊顶内敷设各类管路和线槽时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
11)线槽的直线段每隔 1.0—1.5 米设置吊点或支点，在下列部位也应设置吊点或支点：
槽接头处；
距接线盒 0.2 米处；
线槽走向改变或转角处。
吊装线槽的吊杆直径，不应少于 6 毫米。 
12)管线经过建筑物的变形缝（包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等）处，应采取补偿措施，导线跨越变形缝的两侧应固定，并留有适当余量。 
13)从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、模块箱的线路均应加金属软管保护，使用的金属软管长度不能超过 1 米。 
14)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内，并且相距至少 0.5 米。管路必须可靠接地，但不可作为地线用。
15)报警回路及 24V 供电的控制线路可穿入同一根管内，其余管线需采用一线一管的敷 设方式。与消防电话通讯电缆必须分别独立穿管，不得混乱。所有导线之连接必须在已确 认接线端子内，每个端子上只能同时容纳二根导线。接线端子箱内的端子为压接的端子板，其接线端子上及导线上应有相应的标号。
16)导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接，不允许中途搭接。
17)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。
18)所有在管道内、接线盒、现场设备及控制盘内之接线必须保持整齐。
19)由于采用十二位模块箱，模块到监控的设备的线路相对集中，应注意穿管绝缘导线 或电缆的总截面积，不应超过管内截面积的 40%。必要时，由模块箱到监视或控制设备的电 线电缆所采用的线管应采取多根穿线敷设。当在管内进行布线时，必须做好防护措施(例如 加入适当的润滑剂)，以防止伤及导线。
20)所有模块箱均采用下进线方式。
21)FAS 线槽仅在模块箱进线及过轨管线会集处使用。
22)当敷设光纤电缆时，必须安排至少一位合格的工程师在场指导，所有接头之安装必由合格的技人员负责。
23)光纤电缆敷设完后，安装单位必须安排相关的测试，确保光缆能正常工作。最后应通过系统供货商、监理及比选发起人确认。
24)火灾自动报警系统导线敷设后，在接上设备前应对每回路的导线用 500V 的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应少于20兆欧姆。注意：测试时应确保回路上未安装有任何电子设备，包括探测器底座，否则会烧毁回路上设备。
25)火灾自动报警系统所有的安装材料应满足有关消防规定。安装控制盘和模块箱时， 应考虑必要的防水措施，并在设备安装完毕后，应采取适当的防潮措施。所有的接线盒、 模块盒及接线附材等必须采用热镀锌处理。
26)所有柜、箱的安装应达到柜、箱本身的 IP 等级，不应因施工因素导致IP 防护等级降低。
2.3.4.火灾探测器及模块的安装
1)点型火灾探测器的安装位置，应符合下列规定：
探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于 0.5m； 
探测器周围 0.5m 内，不应有遮挡物；
探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于 1.5m，否则易产生误报；
探测器必须水平安装,感烟探测器的安装间距不应超过 15m，探测器距墙的距离，不应大于探测器安装间距的一半。
2)线型火灾探测器必须按照设备本身的安装特性要求安装，并应符合现行有关国家标准的规定。
3)探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接，不能焊接。
4)探测器底座的外接导线，应留有不小于 15cm 的余量，入端处应有明显标志。
5)探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
6)在探测器安装完成之后，火灾自动报警系统验收之前这段时间，必须采取相应的保护措施，以保护探头免受灰尘影响而缩短其寿命。
7)在安装探头及模块时，应在每个设备进线方向做好标志，并将该设备所附带的条形码贴纸贴到由厂家提供的点数表相对应编号的位置上，一对一认真做好记录，以确保将来调试工作的顺利进行。
2.3.5.手动报警按钮的安装
1)手动报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度 1.5m 处，电话插孔应放在手动火灾报警按钮旁。
2)手动报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。
3)手动报警按钮的外接导线，应留有不小于 10cm 的余量，且在其端部应有明显标志。
4)红外光束感烟探测器的安装，应保持设备安装水平高度及垂直高度一致。
2.3.6.感温电缆的安装
1)感温电缆的敷设应紧贴监视设备的表面，所采取的缠绕方式和间距应保持均匀，安装时应避免感温电缆受被监视设备或外部设备的挤压。
2)感温电缆的控制器和监视模块敷设时，应考虑采取必要的抗干扰隔离措施，尽量避免安装在环境因数复杂的场所。
2.3.7.火灾报警控制器的安装
1)控制器应安装牢固，不得倾斜。当其安装在轻质墙上时，应采取加固措施。
2)引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：
配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；
电缆蕊线和所配导线的端部，均应标明编号，与图纸一致，字迹清晰不易退色；
端子板的的每个接线端，接线不得超过两根；
电缆蕊和导线，应留有不少于 20 厘米的余量；
进线管应密封，导线应绑扎成束；
控制器的接地应牢固，并有明显标志。
2.3.8.消防控制设备的安装
1)消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。
2)消防控制设备的外接导线。当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于1米，并应采用管卡固定，其固定点间距不应大于 0.5 米。金属软管与消防控制设备的接线盒，应采用锁 母固定，并应根据配管规定接地。
3)消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。
4)消防控制设备盘内不同电压等级、不同电流类别的端子，应分开、并有明显标志。
5)消防插孔电话的安装参照手动火灾按钮的相关条例,同时要做好防潮处理。
2.3.9.系统接地装置的安装
1)工作接地线应采用铜蕊绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。
2)由消防控制设备引至接地体的工作接地线，通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。
3)工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。所有屏蔽线 必须连通，并且不能接地。
4)接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。
2.3.10.系统回路线路的检测测量
1)回路线正负极性情况：用万用表分别对回路线路正负线的“进线”和“出线”进行接 通测量。
2)回路设备的接线一律采用并联方式进行，整个报警回路线路严禁采用“T”接。
3)监视模块到其所负责的被监控设备这段线路必须确保其不能有接地、开路的现象以及 保证不能有任何的外来电压的影响。
4)控制模块到其所负责的控制设备这段线路必须确保其不能有接地、开路及短路的现象。
2.3.11.系统调试
1)安装承包商应按照调试程序完成系统整体调试，并将系统调试记录汇总。
2)系统调试前，应先分别对探测器、手动报警按钮、消防控制设备等逐个进行单体通电 检查，正常后方可进行系统调试。
[bookmark: _Hlk58595438]3）软件升级制作：承包商应进行综合监控系统软件升级制作，需满足本工程FAS、通信等系统的新增点位图元显示。
4）系统接口：既有工程已建立通信、FAS、综合监控等系统接口，若既有接口不满足本工程新增点位需求，需由承包商进行接口扩容。
5)火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准 GB4717（火灾报警控制器）的有关要 求对报警控制器进行下列功能检查：
火灾报警自检功能；
消音、复位功能；
故障报警功能；
火灾优先功能；
报警记忆功能；
电源自动转换和备用电源的自动充电功能；
备用电源的欠压和过压报警功能。 
6)检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源连续充放电三次后，主备电源应能自动切换。 
7)应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。
8)应分别用主备电源供电来检查该系统的各项监控及联动功能。
9)应在完成系统连续运行 144 小时无故障测试，按照消防有关规范附录一填写调试报告。
2.3.12.系统验收
1)火灾自动报警系统首先必须通过监理组织的各项过程分布单项初验（包括隐蔽工程 等）。
2)在系统设备安装完成后，须通过由各方参加（包括供货商在内）的安装验收。
3)在配合供货商完成调试后，先经过系统站级功能验收，后参加系统整体功能验收。
4)火灾自动报警系统竣工时，安装承包商应提交下列文件（包括但不限于）：
竣工图；
施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
检验记录（包括绝缘电阻等测试记录）；
调试记录（包括本系统单体设备的单调记录、本系统整体联调记录、被控设备联动单 调及联调记录）；
完工报告。
2.4.通信系统技术要求
2.4.1视频监控系统：
（1）固定式高清数字摄像机（枪机）主要指标要求
为保证工程实施质量和后续维护，满足以下技术参数或者性能要求。
采用宽动态式彩色摄像机（带防护罩），并具有防尘、防潮功能。摄像机小巧坚固，应采用标准的镜座，可以适配各种型号的镜头，具有自动白电平平衡、应具有很好的逆光补差能力等性能，随机带安装附件（包括含防护罩等）。需与既有视频平台兼容，实现全功能接入。主要技术指标要求如下：
1/1.8 inch或更大尺寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器
最大分辨率1080P(1920*1080)最大30帧/秒
前端存储：Micro SD，最高128GB
1路告警输入，1路告警输出
支持网络自适应，5％丢包网络环境下图像效果良好
内置100M自适应单模光口（含光模块）
10M/100M自适应以太网电口或BNC口
支持9:16走廊模式
满足长时间在±25％电压波动电网中工作
工作环境-40℃~60℃
摄像机最低照度0.001LUX（黑白模式下）
镜头手动变焦、自动光圈
焦距范围：3~16mm
选用的防护罩为密闭型防护罩，防护罩内应具有自动排风功能，要求防护等级IP66。
（2）高清半球摄像机
1/1.8 inch逐行扫描200万像素CMOS图像传感器
焦距范围：3.5~12mm，电动变焦，自动光圈
最大分辨率1080P(1920*1080)最大30帧/秒
自动红外滤片切换彩转黑，光学智能红外补光
前端存储：Micro SD，最高128GB
1路告警输入，1路告警输出
具备音频接口
支持网络自适应，5％丢包网络环境下图像效果良好，
10M/100M自适应以太网电口或100M单模光口
满足长时间在±25％电压波动电网中工作
工作环境-30℃~60℃
外壳防护能力IP66
摄像机最低照度0.001LUX
（3）室外高清网络球机
1/3inch或更大尺寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器焦距范围：5.2~114.4mm，22倍光学变倍
支持宽动态
补光距离不低于150米。
编码协议：H.265、H.264、MJPEG
编码制式：1080P(1920*1080)最大30帧/秒
音频输入输出接口
前端存储：Micro SD，最高128GB
水平速度：0.1°/s~200°/s，预置位速度：240°/s
垂直速度：0.1°~120°/s，预置位速度：200°/s
支持看守位、支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航
支持断电状态记忆功能。
1路告警输入，1路告警输出
内置100M/1000M自适应单模光口(FC)+10M/100M/1000M自适应以太网电口
支持本地输出接口BNC
满足长时间在±25％电压波动电网中工作
支持网络自适应，5％丢包网络环境下图像效果良好，
支持透雾功能
工作温度-40℃~70℃
防护等级IP66
摄像机最低照度0.2LUX
摄像机支持超级照度，最低照度可达：0.005LUX
（4）交换机板卡扩容
交换机型号48GP-S，尺寸400mm*415mm*40mm，接口配置48端口百兆、千兆以太网光接口（SFP），单板功率50W，交换容量96G，转发性能71.42Mpps，端口聚合8/128（成员、组），端口镜像4入/2出，配满48个光模块。
（5）存储硬盘
DELL 4T 7.2K RPM 
近线 SAS 6Gbps 3.5英寸热插拔硬盘
含硬盘托架
（6）室外立杆
室外球机立杆按长度4.5m设置，壁厚6 mm，上端直径≥76 mm，下端直径≥160mm，优质冷扎钢板，无缝焊接，热镀锌喷塑，含基础预埋件考虑。带防雷接地，定制1米×1米×1.5米深混凝土浇筑，10Ω防雷接地，控制机柜及基础定制暂定为 1000×600×450 mm，离地30cm安装，壁厚2 mm,丝印公安标志、字样及监控点位编号及警示标识，能放置UPS、光端机、光纤收发器及功放和检测设备等,含空气开关、避雷器、导轨等。吊杆要求坚固耐震动，日常工作中没有明显的图像抖动和晃动感，可伸缩，辅材包括横支架等，其中高架、室外及出入口吊杆要求达到抗风力12级。具体根据实际环境由用户确定。
2.4.2广播系统主要指标要求
(1)需与既有广播平台兼容，实现全功能接入。系统主要性能指标 
1）频率特性：≤±2dB（40Hz～16kHz） 
2）谐波失真：≤2%（40Hz～16kHz） 
3）信噪比：≥70dB，话筒≥50 dB 
4）输出电压及方式：120V/100V 平衡式定压输出 
5）输入过激励能力：≥20dB 
6）防卫度：≥50 dB 
7）输出电压调整率：400Hz≤1dB   4000Hz≤1dB 
8）输出总功率：≥1.0kW/站 
9）负载区：≥8 路 
10）广播系统的声压级＞80dB，最高高于环境噪声 15dB 
11）语言清晰度≥90%（主观评价）>0.5（RASTI 法） 
12）设备工作时间：连续 
13）系统主要设备平均无故障时间（MTBF）≥10000 小时。 
14）广播系统设备需满足兼做消防广播的要求并满足 GB50116-2013 规范要求。
[bookmark: 2.4.2_扬声器][bookmark: _bookmark352](2)扬声器
1）输入方式：120V/100V 平衡式输入 
2）额定输出功率：6W（具有 3W 抽头） 
3）频响：80Hz～18kHz 
4）灵敏度：≥95dB  
5）外护罩（或箱体）应原厂标配，防尘，防潮。 
(3)无线通信系统


	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	室内全向天线
	ALK910
	个
	5
	天线安装需要配备固定支架及螺杆（公安）

	2
	耦合器
	ALK000-48
	个
	1
	天线安装需要配备固定支架及螺杆（公安）

	3
	功分器
	ALK000-02
	个
	2
	天线安装需要配备固定支架及螺杆（公安）








1）室内全向天线
ALK910室内全向天线，吸顶式螺母板固定于天花板安装，宽频带，低驻波，小体积、低剖面，外形美观。
性能指标如下：
工作频段： 350MHz ～370MHz
增    益： ≥2dBi
驻 波 比： ≤ 1.5
阻    抗： 50 Ω
极化方式： 垂直
功率容量： 100 W
[bookmark: _Toc6562990]2）耦合器
ALK000-48耦合器，高定向性、高可靠性，频带宽、驻波比小，隔离度高、插入损耗小。
性能指标如下：
	序 号
	项     目
	10dB
	6dB
	15dB

	1
	频率（MHz）
	300~450
	300~450
	300~450

	2
	阻抗
	50Ω
	50Ω
	50Ω

	3
	插入损耗（dB）
	≤ 1.0
	≤ 1.8
	≤ 0.6

	4
	电压驻波比
	≤ 1.5
	≤ 1.5
	≤ 1.5

	5
	接头类型
	N型K头
	N型K头
	N型K头

	6
	功率容量
	100W
	100W
	100W


[bookmark: _Toc6562991]3）功分器
功分器，频带宽、端口隔离度高，驻波比小、插损低，平坦度好。
性能指标如下：
	序 号
	项     目
	二功分器
	四功分器

	1
	频率（MHz）
	300~450
	300~450

	2
	阻抗
	50Ω
	50Ω

	3
	插入损耗（dB）
	≤ 3.5
	≤ 6.5

	4
	电压驻波比
	≤ 1.5
	≤ 1.5

	5
	接头类型
	N型K头
	N型K头

	6
	功率容量
	100W
	100W



2.5.导向标识及综合资讯图安装技术要求
2.5.1、导向标识
1)安装说明
悬吊式：标识牌底部距地高度 2500mm，与墙面最小距离为 150mm。吊装于吊顶上方， 与吊顶内预留的预埋件稳固连接,与出口安全标志间距 100mm，下表面平齐。
嵌墙式：标识牌大部分与墙面模数一致（除另注明外），不影响装饰整体效果。标识 牌与结构墙面上的龙骨或预埋件稳固连接。
落地式：牌体与地面结构预埋件稳固连接。
粘贴式：根据粘贴的实际情况具体分析（除另有说明外）。粘贴于玻璃、铝板等装饰 面上。
吊挂导向牌安装前需用等比例大小 KT 板试挂，由设计确认方可正式吊挂安装。
2）有源导向技术要求及标准
（1）数量：3米板14块，1.5米板8块
a.2个3米有源导向为新增（为4块版面），需要接电，且需要配套LED灯源、吊杆、电线等配套材料。
b.其余10个3米板均为更换优化版面，无需接电。
d.1个1.5米有源导向为新增（为2块版面），需要接电，且需要配套LED灯源、吊杆、电线等配套材料。
其余6个1.5米板均为更换优化版面，无需接电。
（2）制作要求：导向设计、材质应遵循以下标准：
GB/T 18574-2008 《城市轨道交通客运服务标志》
GB/T 10001.1-2012 《公共信息图形符号 第一部分：通用符号》
GB/T 10001.3-2012 《公共信息图形符号 第三部分：客运货运符号》
GB/T 16902.2-2008 《设备用图形符号表示规则 第二部分：箭头的形式和使用》
GB/T 15566.1-2007 《图形标志使用原则与要求》
GB/T 16900-2008 《图形符号表示规则 总则》
GB/T 16275-2008 《城市轨道交通照明》
GB 50157-2013 《地铁设计规范》
GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》[2018版]
GB 50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》
GB/T 15565.1-2008 《图形符号术语 第1部分：通用》
GB/T 15565.2-2008 《图形符号术语 第2部分：标志及导向系统》
GB/T 15608-2006 《中国颜色体系》
GB/T 16159-2012 《汉语拼音正词法基本规则》
GB/T 16903.1-2008 《标志用图形符号表示规则 第1部分：公共信息图形符号的设计原则》
GB/T 16903.2-2013 《标志用图形符号表示规则 第2部分：理解度测试方法》
GB/T 2893 《图形符号 安全色及安全标志》
GB 2894-2008 《安全标志及其使用导则》
GB/T 30240.1-2013 《公共服务领域英文译写规范 第1部分：通则》
GB/T 30240.2-2017 《公共服务领域英文译写规范 第2部分：交通》
GB/T 5237.1-2017 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》
GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》
3）其他要求：
（1）标志中的文字，除汉语地名外，原则同时使用中、英两种文字。中文字体应采用华文黑体，英文字体应采用Arial字体。
（2）基准色采用深灰色（色号为Pantone 432C）。信息主体文字图符及数字均采用白色，图符的衬底色采用深灰色（色号为Pantone 432C）
（3）
[image: QQ截图20201109095612]

2.5.2、资讯图
1.综合资讯图尺寸及数量：2920*1480，2张；出入口资讯图尺寸：930*1530，5张。（请现场复核尺寸）
2.材料要求：灯片材质为（3M布/艾力布）进口材质，工艺采用UV双面喷，表面覆光膜或哑膜。
3.用电需求：G口、F口的出入口资讯图需接电，且需开槽灯箱，需要加配钢化玻璃等外框材料，A、B、C口的出入口资讯图仅需更换内页，两张综合资讯图仅需更换内页，无需开槽和接电。
4.相关制作要求：
（1）材料采用进口灯片，透光性好，精度高，且在长时间灯照情况下仍能保持画面的平整性。
（2）制作选用高清户外写真表面覆保护膜，画面精致、细腻，打灯后色彩艳丽，对比度高，层次丰富，饱和度高。
3、导向标识及资讯图具体更换需求
	导向标识及综合资讯图工程量清单

	序号
	项目名称及规格
	单位
	数量

	1
	新增双面有源导向牌（悬挂式导向3000mm*330mm），内置LED光源、吊杆等配套材料（低压专业需要考虑电源配线）
	套
	2

	2
	新增卫生间双面有源导向牌（悬挂式导向1500mm*330mm），内置LED光源、吊杆等配套材料（低压专业需要考虑电源配线）
	套
	1

	3
	悬挂式导向 3000mm*330mm    单面面板更换
	块
	10

	4
	悬挂式导向 1500mm*330mm    单面面板更换
	块
	6

	5
	综合资讯图：2920mm*1480mm  更换及优化版面（灯片）
	张
	2

	6
	出入口资讯图：930mm*1530mm 更换及优化版面（灯片）
	张
	3

	7
	出入口资讯图：930mm*1530mm 新增灯片、铝合金外框、外框玻璃、光源等全套材料。（低压专业需要考虑电源配线）
	套
	2




2.6主要设施设备品牌要求
	序号
	内容
	设置地点
	
参考或相当于如下品牌
	备注

	1
	固定式高清数字摄像机（枪机）
	车站通道
	大华
	含32G SD卡、镜头、防护罩、吊杆和设备箱等全套附件，镜头采用富士能（与既有保持一致）

	2
	高清半球摄像机
	车站通道
	大华
	含32G SD卡、吊杆和设备箱等全套附件（与既有保持一致）

	3
	室外高清网络球机
	出入口
	大华
	含32G SD卡、吊杆、立杆、设备箱、路面开挖及修复等所有关联设备设施等全套附件（与既有保持一致）

	4
	交换机板卡扩容
	公安机房
	迪普
	（与既有保持一致）

	5
	存储扩容（增加硬盘）
	公安机房
	戴尔
	4T/块（与既有保持一致）

	6
	低压熔断器

	车站通道
	沪熔、正泰、德力西

	

	7
	低压无卤耐火型电力电缆
	车站通道
	东方、球冠、熊猫

	

	8
	低压无卤阻燃型电线电缆
	车站通道
	东方、球冠、熊猫

	

	9
	LED面框灯、应急LED面框灯、应急LED筒灯
	车站通道
	欧普、雷士、新力
	

	10
	单项疏散指示灯
	车站通道
	正辉、佛山照明、乐思达

	

	11
	自动排气阀及蝶阀

	车站通道
	冠龙、株洲南方、春江阀门

	

	12
	消火栓按钮

	车站通道
	赋安

	与既有设备保持一致


	13
	手动报警按钮及感烟探测器

	车站通道
	爱德华
	与既有设备保持一致


	14
	带地址电话插孔

	车站通道
	北京恒业

	与既有设备保持一致


	15
	12位模块箱

	车站通道
	永森（箱体）爱德华（模块）

	与既有设备保持一致


	16
	扬声器
	车站通道
	博世
	与既有设备保持一致

	17
	室内全向天线
	车站通道
	广州维德
	与既有设备保持一致

	18
	耦合器
	车站通道
	广州维德
	与既有设备保持一致

	19
	功分器
	车站通道
	广州维德
	与既有设备保持一致



3.项目实施
3.1、项目及生产组织要求
项目组织机构、人员要求：比选申请人应根据本项目的情况，成立项目组织机构，配置相应的人员，并制定项目计划，使项目得以顺利实施。
3.1.1 、在项目实施过程中，比选申请人应指定专职项目负责人接受委托方各项指令和要求。
3.1.2、 施工一般要求
所有的施工人员必须遵守宁波轨道交通集团有限公司运营分公司的施工管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。全体人员必须持证上岗。 
比选申请人应对其项目管理机构定岗、定员，服务队伍稳定、人员素质和专业技术结构满足各项要求。因比选申请人人员技术水平低，责任性差不符合运营分公司条件，运营分公司有权拒绝使用。
比选申请人须为其施工人员提供统一着装及相关的劳动防护用品。
比选申请人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及比选发起人的各项管理制度及规定；比选申请人应建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。
比选申请人应严格遵守合同，按比选发起人要求要求落实合同约定工作内容；比选申请人施工人员按照合同要求时间安排进场，开展工作并接受监督与考核。
 在每次施工作业开始前，比选申请人人员须与运营分公司指派的当值人员联系并取得同意后方可进行。在每次施工作业结束前，比选申请人的施工作业人员须向运营分公司指派的当值人员报告有关设备、系统的状态，故障的原因及修复过程，包括但不限于工作完成、回复正常运行、故障排除等。
当发现或发生非本合同施工作业的责任事故时，比选申请人的工作人员应立即停止使用该设备，并通知运营分公司指派的当值人员。
比选申请人配备以下施工现场关键岗位人员：项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员≥1人（施工员配备必须满足各专业施工要求）、安全员≥1人。工程项目负责人为该项目第一安全负责人。安全员须对安全技术措施的执行情况，进行监督检查，并做好记录。
比选申请人应加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。
比选申请人开展施工作业，应实施班前会，每次施工前要有负责人员向施工人员进行技术交底安全要求交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术义底的人员要履行签字手续，并保存资料。
比选申请人应实行持证上岗，特别是特殊工种，树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力”。
所有施工人员和管理人员要熟悉掌握消防设备的性能和使用方法。不得乱动消防器材。遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在施工场地睡觉、嬉戏。施工现场杜绝火种，严禁烟火（吸烟）。
工人进入施工现场，必须按要求正确戴好安全帽、扣好工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。不听劝告者不得进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并设置消防器材，并做好防火警示。
施工人员涉及登高作业时，要有高空作业证。高空作业要有切实可行的安全保证措施。脚手搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。使用中定人、定期进行检查维修。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。
合同服务期内，因比选申请人管理不善造成人员工伤得，由比选申请人负责办理理赔，造成第三方损失的应独立应诉并承担相关费用。
因比选申请人安全管理和技术管理缺陷等原因造运营重大损失的应进行责任赔偿，构成违法犯罪的交公安机关处理。
3.2、开工准备
3.2.1、比选申请人应及时做好施工技术、施工和现场准备工作。
3.3.2、施工技术准备应做好下列工作：
 （1）编制施工组织方案，并交与业主审核；
 （2）做好技术交底和培训。
3.2.3、开工准备应做好下列工作：
  （1）编制施工计划，安排好施工程序，协调好各工序的配合工作；
  （2）组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育；
  （3）编制材料和设备供应计划并做好供应。
3.2.4、进场准备应做好下列工作：
  （1）确定施工范围；
  （2）组织施工及工程机械设备和材料进场；
施工准备工作就序，开工报告批准后方可进行正式施工。
3.3、工程进度要求及计划管理
3.3.1、施工组织方案
施工组织方案是比选申请人为指导工程施工而编制的文件，是比选申请人管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核施工比选申请人管理水平的重要环节。
施工组织方案是在单位工程开工前对单位工程施工所作的全面安排，是指导单位建设工程施工的技术经济文件，是比选申请人编制作业计划和制定及实施工程进度计划的重要依据。
施工组织设计的主要任务为：
（1）确定工程开关前必须完成的各项施工准备工作；
（2）计算工程量，并据以合理布置施工力量，确定人力、机械、材料的需用量和供应方案；
（3）从施工的全局出发，确定技术上先进、经济上合理的施工方法和技术组织措施；
（4）选定有效的施工机具和劳动组织；
（5）合理安排施工程序、施工顺序、施工方案以作为编制及实施工程进度计划的依据；
3.3.2、施工进度计划
预计2021年2月中下旬进场施工，2021年3月15日前完成施工，2021年3月25日前完成项目综合调试并具备验收条件。
3.4施工改造计划安排
本项目改造范围在海晏北路站F、G号连通口机电安装及公共区导向、疏散指示、盲道、卫生间隔断改造。
（1）站内防盗卷帘与临时封堵之间区域的机电设备系统全专业设计及站内的防盗卷帘配电。设备系统均接入地铁原有系统， 
（2）防盗卷帘与地面处防盗卷帘之间的区域，设计范围仅包含与消防有关的系统和公安视频监控及无线天线系统。地铁方防火卷帘由地铁方控制。
3.5施工工序及要求
3.5.1施工前相关资料准备完成，比选发起人下达开工报告后，比选申请人根据已批准的施工组织设计或施工方案及时组织相关作业人员进场。
3.5.2拆除相关设施
现有设施拆除，拆除前先通知比选发起人相关管理部门及中心，对需要隔离、断电设施停电、屏蔽相关防火分区的消防联动信号及报警信号、相关供水管理关阀断水。
对既有公共区吊顶材料拆除及恢复：施工单位在机电设备安装过程中，需要对车站既有公共区吊顶格栅等材料进行部分拆除前，需要通知比选发起人相关管理部门及中心现场先进行确认可行后，并按施规要求进行拆除，并对拆除设施进行保护，施工完毕后，及时对拆除吊顶材料进行恢复，并经维保中心现场进行确认。
施工过程中有防尘、防水有要求的消防感烟、感温传感器进行包裹保护，消防喷头拆除后统一放置安全区域，防止损坏。
3.5.3 施工材料及进出场
为保证轨道交通既有1号线海晏北路站站内有序运营，施工材料大型机具不得从既有A\C\B出入口进入施工现场
施工材料从新开通F(2#)\G(3#)出入口进行施工区域，并做好搬运过程中轨道既有设施设备的保护工作。发生因材料运输、堆放、施工等原因对既有地面、墙面、顶棚内外设施设备造成损坏，由施工单位负责维修更换，或做相关赔偿。
4.质量保证
根据施工设计图、《建设工程质量管理条例》、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50300-2013、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166-2019、《城市轨道交通通信工程质量验收规范》GB50382-2016、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018等相关国家标准进行验收。
5.培训及售后承诺
施工完成后，施工方提交相关资料，如竣工图、施工过程中管线更改位置等相关说明，并向运营分公司说明相关管线走向及用途，以方便运营分公司后续维护维修需要。质保期内运营分公司的故障报修后，磋商申请需要2小时电话响应，24小时内到达现场查找故障原因或现场觖决相关问题，不能及时维修的需现场制定初步维修方案，并制定相应维修计划，维修计划需与运营分公司协商制定，以达到故障影响时间最小。
6.其他
本项目施工区域应与轨道车站公共区域隔离开，按照文明施工要求做好施工围挡，施工应尽量保障现有环境，施工材料运输、二次搬运过程中，注意施工安全，主要材料堆放区域尽量选择在施工区域内的临时材料堆放点，施工过程如现在有余留材料及时清理，做到工完料清，文明施工。
7. 工程量清单
工程量清单
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	备注

	一
	装饰工程
	

	1
	盲道（条形）
	1、名称：盲道（条形）300*300mm
2、结构板面除灰后素水泥浆一道
3、C20混泥土垫层
4、刷素水泥浆一道
5、1:3干硬性水泥砂浆找平层
6、1:2.5水泥砂浆铺贴盲道
7、其他详见设计图纸及用户需求书
	m2
	32.94
	

	2
	盲道（圆形）
	1、名称：盲道（圆形）300*300mm
2、结构板面除灰后素水泥浆一道
3、C20混泥土垫层
4、刷素水泥浆一道
5、1:3干硬性水泥砂浆找平层
6、1:2.5水泥砂浆铺贴盲道
7、其他详见设计图纸及用户需求书
	m2
	0.36
	

	3
	铝合金防淹板
	1、名称：铝合金防淹板
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m2
	14.18
	

	4
	成品隔断
	1、名称：塑料贴面胶合板隔断
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m2
	7.77
	

	5
	临时隔墙拆除
	1、名称：临时隔墙拆除
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含隔墙附属门等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m2
	23.50
	

	6
	导向标识
	1、名称：导向标识
2、型号、规格：3000mm*330mm
3、新增双面有源导向牌（悬挂式导向），内置LED光源、吊杆等配套材料（低压专业需要考虑电源配线）等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	2
	

	7
	导向标识
	1、名称：导向标识
2、型号、规格：1500mm*330mm
3、新增双面有源导向牌（悬挂式导向），内置LED光源、吊杆等配套材料（低压专业需要考虑电源配线）等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	1
	

	8
	导向标识更换
	1、名称：导向标识单面面板更换
2、型号、规格：3000mm*330mm
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	块
	10
	

	9
	导向标识更换
	1、名称：导向标识单面面板更换
2、型号、规格：1500mm*330mm
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	块
	6
	

	10
	资讯图
	1、名称：出入口资讯图
2、型号、规格：930*1530mm
3、新增灯片、铝合金外框、外框玻璃、光源等全套材料。（低压专业需要考虑电源配线）
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	2
	

	11
	资讯图更换
	1、名称：综合资讯图更换
2、型号、规格：2920*1480mm
3、更换版面（灯片）
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	张
	2
	

	12
	资讯图更换
	1、名称：出入口资讯图更换
2、型号、规格：930*1530mm
3、更换版面（灯片）
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	张
	3
	

	二
	电气
	

	1
	低压熔断器
	1、名称：熔断器
2、型号、规格：RC1A-10/4A
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	2
	

	2
	低压熔断器
	1、名称：熔断器
2、型号、规格：RC1A-15/10A
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	6
	

	3
	低烟无卤阻热型电力电缆
	1、名称：低烟无卤阻热型电力电缆
2、型号：WDZB-YJY-0.6/1 3x4
3、安装方式：综合考虑
4、含电缆头制作安装
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	88.41
	

	4
	低烟无卤耐火型电力电缆
	1、名称：低烟无卤耐火型电力电缆
2、型号：WDZBN-YJY-0.6/1 5x4
3、安装方式：综合考虑
4、含电缆头制作安装
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	72.20
	

	5
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：SC20
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	1066.73
	

	6
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：SC25
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	459.32
	

	7
	密闭处理
	1、名称：密闭处理
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	13
	

	8
	低烟无卤阻燃铜芯导线
	1、名称：低烟无卤阻燃铜芯导线
2、型号、规格：WDZB-BYJ-450/750 2.5
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	1887.57
	

	9
	低烟无卤阻燃铜芯导线
	1、名称：低烟无卤耐火铜芯导线
2、型号、规格：WDZB-BYJ-450/750 4
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	360.00
	

	10
	低烟无卤耐火铜芯导线
	1、名称：低烟无卤耐火铜芯导线
2、型号、规格：WDZBN-BYJ-450/750 2.5
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	1312.62
	

	11
	低烟无卤耐火铜芯导线
	1、名称：低烟无卤耐火铜芯导线
2、型号、规格：WDZBN-BYJ-450/750 4
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	547.89
	

	12
	LED面框灯
	1、名称：LED面框灯
2、型号、规格：220V,30W
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	27
	

	13
	应急LED面框灯
	1、名称：应急LED面框灯
2、型号、规格：220V,30W
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	8
	

	14
	应急LED筒灯
	1、名称：应急LED筒灯
2、型号、规格：220V,20W
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	6
	

	15
	单向疏散指示灯
	1、名称：单向疏散指示灯
2、型号、规格：220V,5W
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	29
	

	16
	安全出口指示灯
	1、名称：安全出口指示灯
2、型号、规格：220V,5W
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	4
	

	17
	地面疏散指示灯
	1、名称：地面疏散指示灯
2、型号、规格：直径200mm
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	3
	

	18
	地面疏散指示灯
	1、名称：地面疏散指示灯
2、型号、规格：直径200mm
3、敷设方式：拆装
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	50
	

	19
	圆形红色不干胶贴纸
	1、名称：圆形红色不干胶贴纸
2、型号、规格：Φ50
3、敷设方式：综合考虑
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	50
	

	三
	给排水（消防水）
	

	1
	热浸镀锌钢管
	1、安装部位(室内、外)：室内
2、名称：热浸镀锌钢管
3、型号、规格：DN65
4、连接方式：螺纹连接
5、含管件等管道安装需要的所有配件
6、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	35.78
	

	2
	热浸镀锌钢管
	1、安装部位(室内、外)：室内
2、名称：热浸镀锌钢管
3、型号、规格：DN100
4、连接方式：沟槽连接
5、含管件等管道安装需要的所有配件
6、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	52.77
	

	3
	薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜
	1、名称：薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜(不锈钢1800x700x180)
2、型号、规格：内配DN65消火栓1个,DN65,25m长衬胶水带一条,DN19mm水枪一支,25m长消防卷盘一套,消防按钮一个，箱内自带4具5Kg装磷酸铵盐灭火器
3、敷设方式：综合考虑
4、含设备安装需要的所有配件
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	3
	

	4
	薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜
	1、名称：薄型双栓带灭火器箱组合式消防柜(不锈钢2000x750x180)
2、型号、规格：内配DN65消火栓2个,DN65,25m长衬胶水带一条,DN19mm水枪一支,25m长消防卷盘一套,消防按钮一个，箱内自带4具5Kg装磷酸铵盐灭火器
3、敷设方式：综合考虑
4、含设备安装需要的所有配件
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	1
	

	5
	自动排气阀（含截止阀)
	1、名称：自动排气阀（含截止阀)
2、规格：DN25
3、连接方式：螺纹连接
4、其他：含所有安装配件如沟槽夹箍、法兰（如需）等
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	1
	

	6
	蝶阀
	1、名称：蝶阀
2、规格：DN100
3、连接方式：沟槽连接
4、其他：含所有安装配件如沟槽夹箍、法兰（如需）等
5、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	1
	

	7
	管道支架
	1、名称：支架及抗震支架
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	项
	1
	

	四
	智能化
	

	(一)
	广播系统
	
	
	
	

	1
	扬声器
	1、名称：扬声器
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	台
	16
	

	2
	接线盒
	1、名称：接线盒
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	2
	

	3
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：WDZ-RYY 2x1.0
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	245.00
	

	（二）
	智能化公安视频监视系统
	
	
	
	

	4
	固定式高清数字摄像机（枪机）
	1、名称：固定式高清数字摄像机（枪机）
2、型号、规格：光口
3、含32G SD卡、镜头、防护罩、吊杆和设备箱等全套附件
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	台
	10
	

	5
	摄像机前端箱
	1、名称：摄像机前端箱
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含熔接盒、空开、光电转换器安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	19
	

	6
	高清半球摄像机
	1、名称：高清半球摄像机
2、型号、规格：光口
3、含32G SD卡、吊杆和设备箱等全套附件
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	台
	5
	

	7
	室外高清网络球机
	1、名称：室外高清网络球机
2、型号、规格：光口
3、含32G SD卡、吊杆、设备箱等全套附件
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	台
	4
	

	8
	摄像机立杆及基础
	1、名称：摄像机立杆及基础
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	4
	

	9
	扩容存储设备(增加硬盘)
	1、名称：扩容存储设备(增加硬盘)
2、型号、规格：4T/块
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	块
	8
	

	10
	扩容交换机板卡
	1、名称：扩容交换机板卡
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	块
	1
	

	11
	视频监视终端
	1、名称：视频监视终端
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	台
	1
	

	12
	防火墙
	1、名称：防火墙
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	1
	

	13
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：4芯单模光纤
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	2965.00
	

	14
	光纤跳线
	1、名称：光纤跳线
2、型号、规格：15米成品
3、含成端等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	条
	38
	

	15
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：DWZR-RYYP 3x1.5
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	3040.00
	

	16
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：UTP-CAT6
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	75.00
	

	（三）
	FAS系统
	
	
	
	

	17
	消火栓按钮
	1、名称：消火栓按钮
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	4
	

	18
	手动报警按钮
	1、名称：手动报警按钮
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	4
	

	19
	带地址电话插孔
	1、名称：带地址电话插孔
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	4
	

	20
	感烟探测器
	1、名称：感烟探测器
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	个
	12
	

	21
	12位模块箱
	1、名称：12位模块箱
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	1
	

	22
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：WDZBN-BYJYS 2x1.5
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	1045.00
	

	23
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：WDZBN-RYJYSP 2x1.5
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	300.00
	

	24
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：WDZBN-BYJYS 5x1.5
3、敷设方式：综合考虑，含成端
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	190.00
	

	25
	软件升级制作及系统接口
	1、名称：软件升级制作及系统接口
2、含综合监控系统软件升级,需满足FAS、通信系统新增点位图元显示等
3、既有工程已建立通信、FAS、综合监控等系统接口，若既有接口不满足本工程新增点位需求，需由承包商进行接口扩容
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	项
	1
	

	（四）
	公安无线系统
	
	
	
	

	26
	吸顶天线
	1、名称：吸顶天线
2、含安装、接线、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	套
	5
	

	27
	耦合器
	1、名称：耦合器
2、含安装、6dB耦合器、桥架外固定、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	端口
	1
	

	28
	功分器
	1、名称：功分器
2、含安装、二功分器、桥架外固定、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	端口
	1
	

	29
	功分器
	1、名称：功分器
2、含安装、四功分器、桥架外固定、调试等
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	端口
	1
	

	30
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：射频同轴电缆 (1/2")
3、敷设方式：综合考虑，含跳线及接头
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	80.00
	

	31
	穿放线缆
	1、名称：穿放线缆
2、型号、规格：射频同轴电缆 (7/8")
3、敷设方式：综合考虑，含跳线及接头
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	220.00
	

	32
	光纤跳线
	1、名称：光纤跳线
2、型号、规格：1/2超柔射频软跳线
3、含成端等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	条
	8
	

	（五）
	综合管线
	
	
	
	

	33
	槽式热镀锌电缆桥架
	1、名称：槽式热镀锌电缆桥架
2、型号、规格：300*100
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	251.94
	

	34
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：DN20
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	170.00
	

	35
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：DN25
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	570.00
	

	36
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：DN32
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	60.00
	

	37
	镀锌钢管
	1、名称：镀锌钢管
2、型号、规格：DN50
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	80.00
	

	38
	可挠性金属套管
	1、名称：可挠性金属套管
2、型号、规格：详见设计图纸及用户需求书
3、含安装附件等
4、其他详见设计图纸及用户需求书
	m
	460.00
	

	39
	拆除及恢复吊顶
	1、名称：本工程拆除及恢复吊顶
2、其他详见设计图纸及用户需求书
	项
	1
	

	40
	开墙洞、孔洞、剔槽及恢复
	1、名称：本工程开墙洞、孔洞、剔槽及恢复
2、其他详见设计图纸及用户需求书
	项
	1
	

	41
	系统调试
	1、名称：系统调试
2、包含本工程所有专业的系统调戏、联合调试、试运行等保障本项目正常运行所需进行的所有调试内容
3、其他详见设计图纸及用户需求书
	项
	1
	


说明：1．比选申请人在报价时将比选申请人须知、用户需求书、合同条件及施工图纸等文件结合起来理解或解释。在填写工程量清单的每一项的单价和合价时认真阅读理解本工程比选文件的有关章节规定。项目特征及工作内容应以清单开项为准，结合图纸及用户需求书进行报价，如项目特征未详细描述但图纸及用户需求书中已有描述，除非出现施工图纸变更或业主原因造成相应工作的技术要求变化，否则视为相应报价单价已作综合考虑。
2． 比选申请人用于本合同工程的各类材料、机械设备的提供、运输、拆卸、拼装等费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。
3． 本合同工程的垃圾清运费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。
4． 本合同工程的措施费用除非另有特别说明，否则视为已包括在工程量清单的综合单价与总价之中。
5． 工程量计算规则按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
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